## Prüfprotokoll
ELEKTRO MUSTERMANN GMBH |  |  | PRÜFPROTOKOLL – ELEKTRISCHE ANLAGE
Meisterbetrieb Elektrotechnik · Musterstadt |  |  | Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600 · Formular-Ausgabe 2026
1 · OBJEKT- UND AUFTRAGSDATEN
Objekt / Bauvorhaben: |  | Neubau Wohn- und Geschäftshaus |  |  | Prüfer/-in: |  | M. Beispiel
Anlage / Verteiler: |  | Unterverteilung UV-1 (EG) |  |  | Qualifikation: |  | Elektrofachkraft
Auftraggeber: |  | Muster Bauträger GmbH |  |  | Ausführendes Unternehmen: |  | Elektro Mustermann GmbH
Auftragsnummer: |  | 2026-0187 |  |  | Protokoll-Nr.: |  | EP-2026-014
Netzform: |  | TN-S |  |  | Prüfdatum: |  | 15.04.2026
Nennspannung (V): |  | 230 / 400 |  |  | Prüfgrund / Prüfart: |  | Erstprüfung / Neuanlage
Bemerkung / Anlagenbereich: |  | Etagenverteilung Erdgeschoss, 12 Endstromkreise
2 · PRÜFMITTEL / MESSGERÄT
Gerät / Typ: |  | Installationstester (Typ Muster MFT-1) |  |  | Hersteller: |  | Mustermess GmbH
Serien-/Inv.-Nr.: |  | SN-2026-4471 |  |  | Letzte Kalibrierung: |  | 05.01.2026
Kalibrierung gültig bis: |  | 31.12.2026 |  |  | Umgebung / Temperatur: |  | trocken, ca. 20 °C
3 · SICHTPRÜFUNG UND ERPROBUNG (Ja/Nein-Prüfpunkte)
Nr. | Prüfpunkt |  |  |  | Status |  | Bemerkung / Feststellung
SP-01 | Auswahl und Einstellung der Schutz-, Schalt- und Trenneinrichtungen |  |  |  | Bestanden
SP-02 | Leiterquerschnitte nach Strombelastbarkeit und Spannungsfall bemessen |  |  |  | Bestanden
SP-03 | Kennzeichnung von Stromkreisen, Klemmen und Schutzeinrichtungen vorhanden |  |  |  | Bestanden
SP-04 | Schutzleiter und Schutzpotentialausgleich fachgerecht angeschlossen |  |  |  | Bestanden
SP-05 | Schutz gegen direktes Berühren (Abdeckungen, Gehäuse, Isolierung) |  |  |  | Bestanden
SP-06 | Auswahl der Betriebsmittel nach äußeren Einflüssen und Umgebungsbedingungen |  |  |  | Bestanden
SP-07 | Brandschutz- und Abschottungsmaßnahmen vollständig ausgeführt |  |  |  | Mangel |  | Technikraum – siehe Mängelliste M-02
SP-08 | Leitungsverlegung, Befestigung und mechanischer Schutz ordnungsgemäß |  |  |  | Bestanden
SP-09 | Übersichts-/Stromlaufpläne und Anlagendokumentation vorhanden |  |  |  | Bestanden
SP-10 | Zugänglichkeit für Bedienung, Wartung und Freischaltung gewährleistet |  |  |  | Bestanden
SP-11 | Anschluss und Kennzeichnung der Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD) |  |  |  | Bestanden
SP-12 | Polaritätsprüfung – Schaltgeräte in Außenleitern angeordnet |  |  |  | Bestanden
SP-13 | Drehfeld / Drehrichtung an Drehstromsteckdosen (CEE) |  |  |  | n.a. |  | keine Drehstromsteckdosen vorhanden
SP-14 | Funktionsprüfung Schalt-, Steuer- und RCD-Prüfeinrichtung (Test-Taste) |  |  |  | Bestanden
4 · MESSWERTE (Erprobung & Messung – automatische Bewertung)
Nr. | Messgröße / Prüfung | Stromkreis / Messstelle | Einheit | Grenzwert | Bedingung | Messwert | Bewertung | Bemerkung
M-01 | Durchgängigkeit Schutzleiter (PE) | Hauptleitung HV→UV-1 | Ω | 1 | ≤ | 0.28 | Bestanden | Prüfstrom ≥ 200 mA
M-02 | Durchgängigkeit Schutzpotentialausgleich | Haupterdungsschiene | Ω | 1 | ≤ | 0.41 | Bestanden
M-03 | Isolationswiderstand L–N | SK 1 Beleuchtung EG | MΩ | 1 | ≥ | 62 | Bestanden | Prüfspannung 500 V DC
M-04 | Isolationswiderstand L–PE | SK 1 Beleuchtung EG | MΩ | 1 | ≥ | 71 | Bestanden | 500 V DC
M-05 | Isolationswiderstand N–PE | SK 4 Küche | MΩ | 1 | ≥ | 0.6 | Mangel | 500 V DC – unter Grenzwert
M-06 | Isolationswiderstand L–PE | SK 2 Steckdosen EG | MΩ | 1 | ≥ | 48 | Bestanden | 500 V DC
M-07 | Schleifenimpedanz Zs | SK 2 Steckdosen EG (B16) | Ω | 1.37 | ≤ | 0.72 | Bestanden | Zs·Ia ≤ U0; Ia = 5×In
M-08 | Schleifenimpedanz Zs | SK 5 Herd (B16) | Ω | 1.37 | ≤ | 1.05 | Bestanden
M-09 | Durchgängigkeit Schutzleiter (PE) | SK 6 Außensteckdose | Ω | 1 | ≤ | 0.55 | Bestanden | Prüfstrom ≥ 200 mA
M-10 | Isolationswiderstand N–PE | SK 3 Bad | MΩ | 1 | ≥ | 33 | Bestanden | 500 V DC
5 · RCD- / FI-PRÜFUNG (Fehlerstromschutzschalter)
Nr. | Bezeichnung / Einbauort | Typ | IΔn (mA) | Prüfstrom (mA) | Ausl.-zeit (ms) | max. zul. (ms) | Bewertung | Bemerkung
R-01 | FI-1 · Wohnung Licht/Steckdosen | A | 30 | 30 | 24 | 300 | Bestanden | Auslösung bei IΔn
R-02 | FI-2 · Bad / Feuchtraum | A | 30 | 30 | 19 | 300 | Bestanden
R-03 | FI-3 · Küche | A | 30 | 30 | 27 | 300 | Bestanden
R-04 | FI-4 · Außensteckdosen | A | 30 | 30 | 31 | 300 | Bestanden
R-05 | FI-5 · Technik / Waschmaschine | F | 30 | 30 | 28 | 300 | Bestanden | frequenzumrichtertauglich
R-06 | FI-6 · Zählerschrank (zentral) | B | 30 | 30 | 35 | 300 | Bestanden | allstromsensitiv
6 · AUSWERTUNG UND FREIGABE
BESTANDEN |  |  | MÄNGEL |  | OFFEN |  | N.A.
27 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
GESAMTERGEBNIS DER PRÜFUNG | [5 empty] | MÄNGEL – NICHT FREIGEGEBEN
MÄNGELLISTE – festgestellte Abweichungen und Maßnahmen
Nr. | Beschreibung des Mangels |  |  |  | Maßnahme / Frist |  | Verantwortlich | Erledigt am
M-01 | Isolationswiderstand N–PE an Stromkreis SK 4 (Küche) unter Grenzwert (0,6 MΩ < 1 MΩ) |  |  |  | Klemmstelle/Leitung prüfen und instand setzen, Nachmessung |  | Elektro Mustermann GmbH
M-02 | Brandabschottung der Kabeldurchführung im Technikraum unvollständig |  |  |  | Abschottung fachgerecht herstellen und dokumentieren |  | Elektro Mustermann GmbH
M-03
M-04
M-05
M-06
UNTERSCHRIFTEN & FREIGABE
Prüfer/-in: |  | M. Beispiel |  |  | Auftraggeber: |  | Muster Bauträger GmbH
Ort, Datum: |  | Musterstadt, 15.04.2026 |  |  | Ort, Datum:
|  | Unterschrift Prüfer/-in |  |  |  |  | Unterschrift Auftraggeber
Formular-Ausgabe 2026 · V1.0 — Die angegebenen Grenzwerte sind Orientierungswerte; es gilt jeweils die aktuell gültige Fassung der DIN VDE 0100-600. Über die Normkonformität entscheidet die fachgerecht durchgeführte und vollständig dokumentierte Prüfung, nicht das Formular selbst.

## Legende & Grenzwerte
LEGENDE, GRENZWERTE & BEDIENHINWEISE
Prüfprotokoll DIN VDE 0100-600 · Formular-Ausgabe 2026
SO ARBEITEN SIE MIT DEM PROTOKOLL
1 | Kopfdaten in Abschnitt 1 und das verwendete Messgerät in Abschnitt 2 vollständig ausfüllen.
2 | Sichtprüfung (Abschnitt 3): je Prüfpunkt den Status über die Auswahlliste setzen.
3 | Messwerte (Abschnitt 4): nur den Messwert eintragen – die Spalte „Bewertung“ berechnet sich selbst.
4 | RCD-Prüfung (Abschnitt 5): gemessene Auslösezeit eintragen; Bewertung erfolgt automatisch.
5 | Abschnitt 6 zählt Bestanden/Mängel automatisch und leitet das Gesamtergebnis ab.
6 | Mängel in der Mängelliste dokumentieren und die freigegebene Fassung zusätzlich als PDF ablegen.
FARB- UND FELDKENNZEICHNUNG
Eingabefeld – hier tragen Sie Ihre Werte ein.
Überschrift / Systemfeld – bitte nicht überschreiben.
Bewertung „Bestanden“ – Grenzwert eingehalten / Prüfpunkt erfüllt.
Bewertung „Mangel“ – Grenzwert nicht eingehalten, Maßnahme erforderlich.
Bewertung „offen“ – noch nicht geprüft oder freie Zeile.
Bewertung „n.a.“ – für diese Anlage nicht zutreffend.
ZULÄSSIGE EINGABEWERTE (Auswahllisten)
Feld |  | Erlaubte Werte
Netzform |  | TN-C · TN-S · TN-C-S · TT · IT
Status (Sichtprüfung) |  | Bestanden · Mangel · n.a. · offen
Bedingung (Messwerte) |  | ≤ (Messwert kleiner/gleich) · ≥ (Messwert größer/gleich) · = (Sollwert)
RCD-Typ |  | AC · A · F · B · B+
Prüfart |  | Erstprüfung/Neuanlage · Erweiterung · Änderung · Wiederholungsprüfung · Instandsetzung
RICHTWERTE FÜR DIE BEWERTUNG (Orientierung)
Prüfung |  | Einheit | Richtwert | Bedingung | Hinweis
Durchgängigkeit Schutzleiter / Potentialausgleich |  | Ω | 1 | ≤ | niederohmig; Prüfstrom ≥ 200 mA
Isolationswiderstand (Nennspannung ≤ 500 V) |  | MΩ | 1 | ≥ | Prüfspannung 500 V DC
Isolationswiderstand SELV / PELV |  | MΩ | 0,5 | ≥ | Prüfspannung 250 V DC
Schleifenimpedanz Zs |  | Ω | — | ≤ | Zs × Ia ≤ U0 (geräteabhängig)
RCD-Auslösezeit bei IΔn (Endstromkreise) |  | ms | 300 | ≤ | Personenschutz
RCD-Auslösezeit bei 5 × IΔn |  | ms | 40 | ≤ | Schnellauslösung
Richtwerte dienen der Orientierung. Maßgeblich sind die Werte der aktuell gültigen Fassung der DIN VDE 0100-600 sowie die Angaben der Gerätehersteller. · Ausgabe 2026