## Prüfprotokoll
PRÜFPROTOKOLL DIN VDE 0100-600
Erstprüfung elektrischer Anlagen · Niederspannungsinstallation · Geschäftsjahr 2026
▸ AUFTRAG UND ANLAGE
Auftraggeber | Nordmark Wohnbau GmbH |  |  | Prüf-Nr | EP-2026-0915 |  |  | Prüfdatum | 15.09.2026
Anschrift | Am Alten Hafen 22, 26122 Musterstadt |  |  | Auftrags-Nr | AB-2026-4471 |  |  | Nächste Prüfung | 15.09.2030
Anlage / Objekt | Kontorhaus Süd — Neubau Bürogebäude |  |  | Ansprechpartner | Herr M. Bergmann |  |  | Gebäudeart | Bürogebäude
Anlagenadresse | Musterallee 41, 26127 Musterstadt |  |  | Prüfart | Neuanlage |  |  | Netzform | TN-S
Prüfer / Elektrofachkraft | Dipl.-Ing. J. Hartwig |  |  | Nennspannung | 230 / 400 V |  |  | Frequenz | 50 Hz
Prüfgerät / Serien-Nr | Installationstester IT-2400 · SN 45-88213 |  |  | Letzte Kalibrierung | 22.02.2026 |  |  | Vorsicherung Netz | 3 × 63 A gG
▸ SICHTPRÜFUNG NACH ABSCHN. 6.4.2
Nr | Prüfpunkt |  |  |  |  | Bezugsnorm |  |  |  | Bewertung |  | Bemerkung
1 | Schutz gegen elektrischen Schlag (Basisschutz durch Isolation) |  |  |  |  | DIN VDE 0100-410 |  |  |  | OK
2 | Vorhandensein von Brand- und thermischen Schutzmaßnahmen |  |  |  |  | DIN VDE 0100-420 |  |  |  | OK
3 | Auswahl der Leiter nach Belastbarkeit und Spannungsfall |  |  |  |  | DIN VDE 0100-430 |  |  |  | OK
4 | Auswahl und Einstellung der Schutzeinrichtungen (LS, RCD) |  |  |  |  | DIN VDE 0100-410 / 530 |  |  |  | OK
5 | Vorhandensein und richtige Anordnung der Trennvorrichtungen |  |  |  |  | DIN VDE 0100-460 |  |  |  | OK
6 | Auswahl der Betriebsmittel für äußere Einflüsse (IP-Schutzarten) |  |  |  |  | DIN VDE 0100-512 |  |  |  | Nachbesserung |  | IP-Schutz Keller reduziert
7 | Kennzeichnung von Leitern (N, PE) und Stromkreisen |  |  |  |  | DIN VDE 0100-514 |  |  |  | OK
8 | Anschluss von einpoligen Schalteinrichtungen an Außenleiter |  |  |  |  | DIN VDE 0100-536 |  |  |  | OK
9 | Verbindungen der Leiter (mechanisch und elektrisch) |  |  |  |  | DIN VDE 0100-526 |  |  |  | OK
10 | Vorhandensein der Dokumentation und Schaltpläne |  |  |  |  | DIN VDE 0100-514 |  |  |  | OK
11 | Zugänglichkeit für Bedienung, Erkennung und Wartung |  |  |  |  | DIN VDE 0100-513 |  |  |  | OK
12 | Vorhandensein des Zusatzpotentialausgleichs (Bäder, Feuchträume) |  |  |  |  | DIN VDE 0100-701 |  |  |  | OK
▸ ERPROBUNG NACH ABSCHN. 6.4.4
Nr | Prüfpunkt |  |  |  |  | Bezugsnorm |  |  |  | Bewertung |  | Bemerkung
1 | Durchgängigkeit der Schutzleiter und des Potentialausgleichs |  |  |  |  | Abschn. 6.4.3.2 |  |  |  | OK |  | R_PE < 1 Ω
2 | Isolationswiderstand der Anlage |  |  |  |  | Abschn. 6.4.3.3 |  |  |  | OK |  | vgl. Messtabelle
3 | Polaritätsprüfung — Schaltgeräte in Außenleitern |  |  |  |  | Abschn. 6.4.3.5 |  |  |  | OK
4 | Prüfung der Phasenfolge (Drehfeldprüfung) |  |  |  |  | Abschn. 6.4.3.6 |  |  |  | OK |  | rechtsdrehend
5 | Funktionsprüfung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) |  |  |  |  | Abschn. 6.4.3.7 |  |  |  | OK |  | alle RCDs t < 300 ms
6 | Prüfung der Abschaltbedingungen (Schleifenimpedanz) |  |  |  |  | Abschn. 6.4.3.7.3 |  |  |  | OK |  | vgl. Messtabelle
7 | Spannungsfallmessung an der ungünstigsten Stelle |  |  |  |  | Anhang D |  |  |  | OK |  | Δu < 4 %
▸ MESSUNGEN JE STROMKREIS
Nr | Stromkreis / Bezeichnung | Sicherung | IN [A] | Riso L-PE [MΩ] | Riso N-PE [MΩ] | Riso L-N [MΩ] | RPE [Ω] | Zs [Ω] | Ik [A] | IΔn [mA] | tA [ms] | Spg. [V] | Ergebnis
1 | Beleuchtung Erdgeschoss Büro Nord | LS B 10 | 10 | 245 | 220 | 260 | 0.28 | 0.85 | 271 | 30 | 22 | 231 | OK
2 | Beleuchtung Erdgeschoss Büro Süd | LS B 10 | 10 | 251 | 240 | 275 | 0.31 | 0.92 | 250 | 30 | 23.5 | 231 | OK
3 | Steckdosen Büro Nord Ringkreis | LS B 16 | 16 | 180 | 175 | 195 | 0.35 | 0.98 | 235 | 30 | 24 | 230 | OK
4 | Steckdosen Büro Süd Ringkreis | LS B 16 | 16 | 175 | 165 | 185 | 0.38 | 1.02 | 225 | 30 | 25 | 230 | OK
5 | Steckdosen Konferenzraum 1.OG | LS B 16 | 16 | 205 | 195 | 210 | 0.29 | 0.94 | 245 | 30 | 21.5 | 231 | OK
6 | Steckdosen Teeküche 1.OG | LS B 16 | 16 | 165 | 158 | 172 | 0.42 | 1.08 | 213 | 30 | 26.5 | 230 | OK
7 | Steckdosen Serverraum EDV | LS C 16 | 16 | 320 | 305 | 340 | 0.22 | 0.71 | 324 | 30 | 18.5 | 232 | OK
8 | Klimaanlage Serverraum Drehstrom | LS C 16 | 16 | 155 | 145 | 165 | 0.31 | 0.78 | 295 | 30 | 19.5 | 400 | OK
9 | Herd Teeküche 3-phasig | LS B 20 | 20 | 195 | 185 | 205 | 0.25 | 0.68 | 338 | 30 | 20.5 | 400 | OK
10 | Warmwasserboiler Bad EG | LS B 16 | 16 | 145 | 138 | 152 | 0.65 | 1.15 | 200 | 30 | 32 | 231 | Nachbesserung
11 | Außenbeleuchtung Fassade | LS B 10 | 10 | 88 | 82 | 95 | 0.45 | 1.15 | 200 | 30 | 27 | 231 | OK
12 | Steckdosen Werkstatt Keller | LS B 16 | 16 | 0.85 | 0.78 | 0.92 | 0.52 | 1.28 | 180 | 30 | 28.5 | 230 | Nicht OK
13 | Torantrieb Tiefgarage | LS C 16 | 16 | 220 | 215 | 235 | 0.28 | 0.82 | 281 | 30 | 22 | 400 | OK
14 | Aufzug Personenaufzug | LS C 25 | 25 | 285 | 275 | 295 | 0.19 | 0.58 | 397 | 100 | 45 | 400 | OK
15 | Notbeleuchtung Rettungsweg | LS B 10 | 10 | 195 | 188 | 210 | 0.32 | 0.88 | 262 | 30 | 22.5 | 231 | OK
16 | Rauchmelder Zentrale BMA | LS B 6 | 6 | 245 | 240 | 255 | 0.24 | 0.75 | 307 | 30 | 20 | 231 | OK
Gesamt: 16 Stromkreise │ Ø Zs = 0.91 Ω |  |  | Ø Riso L-PE = 191.9 MΩ │ Ø RPE = 0.34 Ω │ Ø tA = 24.9 ms | [9 empty] | ⚠ NICHT OK
▸ GESAMTERGEBNIS UND FREIGABE
NICHT BESTANDEN |  |  |  |  | Sicht-Punkte |  | Erprobungen |  | Messungen |  | Anlagen-Nr | Abnahme
[5 empty] | 12 gepr. |  | 7 gepr. |  | 16 Stromkr. |  | EP-2026-0915 | OFFEN
Bemerkungen / Mängelbeschreibung
IP-Schutzart im Kellerbereich (Werkstattzugang) reduziert — Nachrüstung IP 44 erforderlich bis 30.10.2026. Alle sicherheitsrelevanten Messungen im Rahmen der Norm bestanden. Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0105-100 empfohlen alle 4 Jahre bzw. bei wesentlichen Änderungen.
Prüfer / Elektrofachkraft · Dipl.-Ing. J. Hartwig |  |  |  |  | Verantwortlicher Errichter · Elektro Weststrom UG |  |  |  |  | Auftraggeber (Übernahme) · Nordmark Wohnbau GmbH

## Auswertung & Grenzwerte
AUSWERTUNG & GRENZWERTE
Kennzahlen · Referenzwerte nach DIN VDE 0100-600 · Auswertung 2026
▸ KENNZAHLEN DER PRÜFUNG
PRÜFPUNKTE GESAMT |  | BESTANDEN (OK) |  | NACHBESSERUNG |  | NICHT BESTANDEN |  | ERFÜLLUNGSGRAD |  | STROMKREISE
35 |  | 32 |  | 2 |  | 1 |  | 91.43% |  | 16
Sicht + Erprobung + Messungen |  | erfüllt Anforderungen |  | geringfügige Mängel |  | kritische Mängel |  | OK je gepr. Punkt |  | vermessene Endstromkreise
▸ AUSWERTUNG PRO PRÜFART
Prüfart | Gepr. | OK | Nachb. | Nicht OK | N.A. | Erf.-Grad %
Sichtprüfung | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 91.67%
Erprobung | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100%
Messungen | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 87.5%
GESAMT | 35 | 32 | 2 | 1 | 0 | 91.43%
▸ REFERENZWERTE — GRENZWERTE NACH DIN VDE 0100-600
A · Mindest-Isolationswiderstand (Tab. 6.1) | [5 empty] | B · Max. Erdungswiderstand RA je RCD (UL = 50 V)
Stromkreis-Typ | U_Nenn [V AC] | U_Prüf [V DC] | Riso min [MΩ] | Prüfstrom | Bemerkung | IΔn [mA] | 10 | 30 | 100 | 300 | 500
SELV / PELV | ≤ 50 V | 250 | 0.5 | 1 mA | Kleinspannung | RA max [Ω] | 5000 | 1666 | 500 | 166 | 100
bis 500 V (inkl. FELV) | ≤ 500 V | 500 | 1 | 1 mA | Standard-Anwendung
über 500 V | > 500 V | 1000 | 1 | 1 mA | Sonderfälle | RCD-Ansprechzeit (Typ AC/A/F/B)
[6 empty] | Prüfstrom | 0.5 × IΔn | IΔn | 2 × IΔn | 5 × IΔn | Bemerkung
[6 empty] | Nicht auslösen | > 300 ms | — | — | — | Untere Grenze
[6 empty] | Auslösen (max) | — | ≤ 300 ms | ≤ 150 ms | ≤ 40 ms | Selektive: × 2
C · Max. Schleifenimpedanz Zs bei TN-System (U₀ = 230 V, tA ≤ 0,4 s)
LS-Typ | 6 A | 10 A | 13 A | 16 A | 20 A | 25 A | 32 A
Typ B (k=5·IN) | 6.13 | 3.68 | 2.83 | 2.3 | 1.84 | 1.47 | 1.15
Typ C (k=10·IN) | 3.07 | 1.84 | 1.42 | 1.15 | 0.92 | 0.74 | 0.58
Typ D (k=20·IN) | 1.53 | 0.92 | 0.71 | 0.58 | 0.46 | 0.37 | 0.29
Werte in Ω. Für Endstromkreise ≤ 32 A und tA ≤ 0,4 s im TN-System (nach DIN VDE 0100-410 Tab. NA.1). Werte enthalten Sicherheitsfaktor 0,8 (Betriebstemperatur, Spannungsschwankung).
▸ PRÜFHINWEISE (PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG)
Nr | Prüfhinweis |  |  |  |  | Status | Kommentar / Anzahl
1 | Alle Sichtprüfungspunkte bewertet |  |  |  |  | OK | 0 leere Felder
2 | Alle Erprobungspunkte bewertet |  |  |  |  | OK | 0 leere Felder
3 | Alle Riso-Werte ≥ 1,00 MΩ (Standard-Anlage) |  |  |  |  | PRÜFEN | 3 Werte unter 1 MΩ
4 | Alle RPE-Werte ≤ 1,00 Ω |  |  |  |  | OK | 0 Werte über 1 Ω
5 | RCD-Auslösezeit tA < 300 ms für 30 mA-Typen |  |  |  |  | OK | 0 Werte zu hoch
6 | Prüfgerät kalibriert (< 12 Monate) |  |  |  |  | INFO | Kalibrierdatum eintragen
7 | Prüfer und Auftraggeber eingetragen |  |  |  |  | OK | Stammdaten prüfen
▸ GRAFISCHE AUSWERTUNG
Bestanden | 32
Nachbesserung | 2
Nicht OK | 1
N.A. | 0
▸ ANLEITUNG UND LEGENDE
Verwendung der Vorlage | [5 empty] | Farblegende
1. Stammdaten des Auftrags im Kopf des Prüfprotokolls eintragen (Auftraggeber, Anlage, Prüfer, Netzform). | [5 empty] | OK | Prüfpunkt bestanden — erfüllt Anforderungen
2. Sichtprüfung: alle 12 Punkte einzeln bewerten (Dropdown: OK / Nachbesserung / Nicht OK / N.A.). | [5 empty] | Nachbesserung | geringfügiger Mangel — Nachbesserung erforderlich
3. Erprobung: 7 funktionale Prüfungen protokollieren, ggf. Bemerkung ergänzen. | [5 empty] | Nicht OK | kritischer Mangel — Sicherheit gefährdet
4. Messungen: Stromkreis eintragen und Messwerte (Riso, RPE, Zs, tA) je Endstromkreis erfassen. | [5 empty] | N.A. | nicht anwendbar / nicht geprüft
5. Ergebnis je Stromkreis wird automatisch aus Grenzwerten ermittelt (Riso ≥ 1 MΩ, RPE ≤ 1 Ω, tA < 300 ms). | [5 empty] | Eingabe | manuelle Eingabefelder (creme Hintergrund)
6. Gesamtergebnis-Banner im Freigabebereich aktualisiert sich automatisch. | [5 empty] | Berechnet | automatische Ergebnisfelder
7. Auswertungsseite prüfen: Erfüllungsgrad, Prüfhinweise und Grafiken kontrollieren.
8. Unterschriften einholen und Protokoll als PDF archivieren (Aufbewahrung über gesamte Anlagenlebensdauer).
Hinweis: Diese Vorlage dient der Dokumentation der Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600 und ersetzt weder die fachkundige Prüfung durch eine Elektrofachkraft noch den Blick in die aktuell gültige Norm. Grenzwerte und Referenztabellen sind indikative Auszüge — im Zweifel gilt die aktuelle DIN VDE 0100-600 Ausgabe.