## Übersicht
DGUV V3 – Prüfübersicht & Auswertung
Automatische Auswertung aller Prüfungen · Bestehensquote · fällige Wiederholungsprüfungen · Vorlage 2026
GEPRÜFTE BETRIEBSMITTEL |  | BESTANDEN | NICHT BESTANDEN
18 |  | 15 | 3
BESTEHENSQUOTE |  | PRÜFUNG ÜBERFÄLLIG | BALD FÄLLIG (30 TAGE)
83.33% |  | 2 | 1
Prüfergebnis-Verteilung |  |  | Prüfungen je Standort / Abteilung
Ergebnis | Anzahl | Anteil | Standort / Abteilung | Geprüft | Bestanden | Quote
bestanden | 15 | 83.33% | Verwaltung / Büro | 3 | 3 | 100%
nicht bestanden | 3 | 16.67% | Werkstatt | 4 | 3 | 75%
offen / nicht geprüft | 0 | 0% | Produktion | 1 | 1 | 100%
|  |  | Lager | 2 | 1 | 50%
|  |  | IT / Serverraum | 3 | 3 | 100%
|  |  | Küche / Sozialraum | 3 | 3 | 100%
|  |  | Außenbereich | 2 | 1 | 50%
|  |  | Labor | 0 | 0
Grenzwerte nach DIN VDE 0701-0702 (Referenz)
Schutzleiterwiderstand R_PE | ≤ 0,30 Ω (bis 5 m; +0,1 Ω je 7,5 m, max. 1 Ω) – nur Schutzklasse I
Isolationswiderstand R_ISO | ≥ 1,0 MΩ (SK I) · ≥ 2,0 MΩ (SK II) · ≥ 0,3 MΩ (Heizgeräte)
Schutzleiterstrom I_PE | ≤ 3,5 mA (SK I)
Berührungsstrom I_B | ≤ 0,5 mA (SK II)
So arbeiten Sie mit der Vorlage
1. Jedes Betriebsmittel im Blatt „Prüfprotokoll“ in den getönten Feldern erfassen – Schutzklasse, Sicht-, Mess- und Funktionsprüfung.
2. Prüf-Nr., Prüfergebnis, nächste Prüfung und Status werden automatisch berechnet; das Ergebnis wird je nach Schutzklasse gegen die Grenzwerte geprüft.
3. Rote Messwerte oder „nicht bestanden“ zeigen Grenzwertüberschreitungen – Mangel in „Bemerkung“ dokumentieren und Gerät sperren.
4. Status „überfällig“ / „bald fällig“ steuert die Wiederholungsprüfung; diese Übersicht wertet alle Zeilen automatisch aus.

## Prüfprotokoll
DGUV V3 – Prüfprotokoll elektrischer Betriebsmittel
Sicht- · Mess- · Funktionsprüfung nach DIN VDE 0701-0702 · Prüfergebnis wird automatisch bewertet · Vorlage 2026
Unternehmen: Muster GmbH · Prüfgerät: Geräte-/Installationstester · Prüfgrundlage: DIN VDE 0701/0702 · DGUV Vorschrift 3
Legende: getönte Felder = manuelle Eingabe · helle Felder = automatisch berechnet (nicht überschreiben)
Prüf-Nr. | Inventar-Nr. | Betriebsmittel | Hersteller | Typ / Modell | Standort / Abteilung | Schutz- klasse | Sicht- prüfung | R_PE [Ω] | R_ISO [MΩ] | I_PE / I_B [mA] | Funktions- prüfung | Prüf- ergebnis | Prüfdatum | Prüf- frist [Mon.] | Nächste Prüfung | Status | Prüfer | Bemerkung / Mängel
PP-2026-001 | INV-1001 | Kaffeevollautomat | NordTherm | CM-450 | Küche / Sozialraum | I | i.O. | 0.09 | 3.8 | 0.6 | i.O. | bestanden | 2026-02-12 | 12 | 2027-02-12 | aktuell | M. Kellner
PP-2026-002 | INV-1002 | Wasserkocher | HeatCore | WK-17 | Küche / Sozialraum | I | i.O. | 0.11 | 2.9 | 0.9 | i.O. | bestanden | 2026-02-12 | 12 | 2027-02-12 | aktuell | M. Kellner
PP-2026-003 | INV-1003 | Mikrowellengerät | HeatCore | MW-800 | Küche / Sozialraum | I | i.O. | 0.14 | 5.2 | 0.8 | i.O. | bestanden | 2026-02-12 | 24 | 2028-02-12 | aktuell | M. Kellner
PP-2026-004 | INV-2001 | Handbohrmaschine | Bormax | SB-750 | Werkstatt | II | i.O. |  | 6.5 | 0.15 | i.O. | bestanden | 2026-03-05 | 12 | 2027-03-05 | aktuell | T. Hoffmann
PP-2026-005 | INV-2002 | Winkelschleifer | Bormax | WS-125 | Werkstatt | II | i.O. |  | 5.1 | 0.22 | i.O. | bestanden | 2026-03-05 | 12 | 2027-03-05 | aktuell | T. Hoffmann
PP-2026-006 | INV-2003 | Handkreissäge | Bormax | HKS-190 | Werkstatt | II | n.i.O. |  | 4.8 | 0.3 | i.O. | nicht bestanden | 2026-03-05 | 12 | 2027-03-05 | aktuell | T. Hoffmann | Anschlussleitung beschädigt
PP-2026-007 | INV-2004 | Lötstation | TechnoWerk | LS-60 | Werkstatt | I | i.O. | 0.19 | 4 | 1.1 | i.O. | bestanden | 2026-03-05 | 24 | 2028-03-05 | aktuell | T. Hoffmann
PP-2026-008 | INV-3001 | Verlängerungsleitung 10 m | VoltLine | VL-3G15 | Lager | I | i.O. | 0.28 | 6 | 0.5 | i.O. | bestanden | 2025-08-18 | 12 | 2026-08-18 | überfällig | S. Brandt
PP-2026-009 | INV-3002 | Mehrfachsteckdose 6-fach | VoltLine | ML-6 | Lager | I | i.O. | 0.45 | 5.5 | 0.7 | i.O. | nicht bestanden | 2025-08-18 | 12 | 2026-08-18 | überfällig | S. Brandt | Schutzleiterwiderstand über Grenzwert
PP-2026-010 | INV-4001 | Notebook-Netzteil | ElektroPlus | NT-65 | IT / Serverraum | II | i.O. |  | 12 | 0.08 | i.O. | bestanden | 2026-06-22 | 24 | 2028-06-22 | aktuell | M. Kellner
PP-2026-011 | INV-4002 | Monitor 27" | ElektroPlus | MON-27 | IT / Serverraum | I | i.O. | 0.12 | 9 | 0.3 | i.O. | bestanden | 2026-06-22 | 24 | 2028-06-22 | aktuell | M. Kellner
PP-2026-012 | INV-4003 | Laserdrucker | ElektroPlus | LP-400 | IT / Serverraum | I | i.O. | 0.16 | 3.2 | 2.1 | i.O. | bestanden | 2026-06-22 | 24 | 2028-06-22 | aktuell | M. Kellner
PP-2026-013 | INV-5001 | Standventilator | CleanAir | VF-40 | Verwaltung / Büro | II | i.O. |  | 7.5 | 0.18 | i.O. | bestanden | 2025-09-20 | 12 | 2026-09-20 | bald fällig | S. Brandt
PP-2026-014 | INV-5002 | Schreibtischleuchte LED | CleanAir | DL-9 | Verwaltung / Büro | II | i.O. |  | 20 | 0.05 | i.O. | bestanden | 2025-09-20 | 24 | 2027-09-20 | aktuell | S. Brandt
PP-2026-015 | INV-5003 | Aktenvernichter | TechnoWerk | AV-12 | Verwaltung / Büro | I | i.O. | 0.21 | 4.4 | 1.6 | i.O. | bestanden | 2026-07-03 | 12 | 2027-07-03 | aktuell | S. Brandt
PP-2026-016 | INV-6001 | Tauchpumpe | SafePower | TP-400 | Außenbereich | I | i.O. | 0.24 | 1.4 | 2.9 | i.O. | bestanden | 2026-04-10 | 6 | 2026-10-10 | aktuell | T. Hoffmann | Erhöhte Beanspruchung – 6-Monats-Frist
PP-2026-017 | INV-6002 | Heißluftgebläse | SafePower | HL-2000 | Außenbereich | I | i.O. | 0.17 | 0.7 | 3.1 | i.O. | nicht bestanden | 2026-04-10 | 6 | 2026-10-10 | aktuell | T. Hoffmann | Isolationswiderstand unter Grenzwert
PP-2026-018 | INV-7001 | Akku-Ladegerät | VoltLine | LG-18V | Produktion | III | i.O. |  |  |  | i.O. | bestanden | 2026-05-15 | 24 | 2028-05-15 | aktuell | M. Kellner | Schutzkleinspannung (SELV)
Formulas:
Nächste Prüfung = IF([Prüfdatum]="","",EDATE([Prüfdatum],[Prüf- frist [Mon.]]))
Status = IF([Nächste Prüfung]="","",IF([Nächste Prüfung]<TODAY(),"überfällig",IF([Nächste Prüfung]<=TODAY()+30,"bald fällig","aktuell")))

## Listen
Auswahllisten
Standort / Abteilung | Schutzklasse | Befund | Prüffrist (Monate) | Prüfer / befähigte Person
Verwaltung / Büro | I | i.O. | 6 | M. Kellner
Werkstatt | II | n.i.O. | 12 | T. Hoffmann
Produktion | III |  | 24 | S. Brandt
Lager |  |  | 48
IT / Serverraum
Küche / Sozialraum
Außenbereich
Labor