## Prüfprotokoll
DGUV V3 · PRÜFPROTOKOLL ELEKTRISCHER BETRIEBSMITTEL | [10 empty] | Formular EL-03 · Rev. 2026-01
Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Betriebsmittel · DIN VDE 0701-0702 · DGUV Vorschrift 3
Betrieb / Firma |  | Aurelius Anlagentechnik GmbH |  |  |  |  | Protokoll-Nr. |  | PP-2026-1042
Standort / Abteilung |  | Betriebsstätte Süd · Ingolstadt |  |  |  |  | Prüfdatum (Sammelprüfung) |  | 2026-03-12
Prüfer (Elektrofachkraft) |  | Dipl.-Ing. R. Hoffmann |  |  |  |  | Prüfgrundlage |  | DGUV V3 · DIN VDE 0701-0702
Prüfgerät / Messmittel |  | Gerätetester n. DIN VDE 0701-0702 |  |  |  |  | Nächste Sammelprüfung |  | 2027-03-12
8 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Geräte gesamt |  |  | bestanden |  |  | mit Mangel |  |  | nicht bestanden |  |  | Prüfung überfällig
PRÜFNACHWEIS – GERÄTELISTE
Lfd. | Betriebsmittel / Gerät | Inventar-/Seriennr. | Standort / Abt. | Schutz-klasse | Prüfart | Messwerte (DIN VDE 0701-0702) |  |  | Bewertung Messung | Prüfdatum | Frist (Mon.) | Nächste Prüfung | Fälligkeit | Ergebnis | Bemerkung / Mangel
[6 empty] | R_SL (Ω) | R_ISO (MΩ) | I_SL (mA)
1 | Laserdrucker Multifunktion | INV-3310 | Empfang | I | Sicht- + Messprüfung | 0.16 | 6.8 | 0.3 | ✓ i.O. | 2026-02-10 | 24 | 2028-02-10 | ✓ OK | bestanden
2 | Werkstattleuchte LED | INV-3311 | Halle 1 | I | Sicht- + Messprüfung | 0.11 | 20 | 0.2 | ✓ i.O. | 2026-01-22 | 12 | 2027-01-22 | ✓ OK | bestanden
3 | Tauchpumpe | INV-3312 | Technikraum | I | Sicht- + Mess- + Funktionsprüfung | 0.28 | 1.4 | 1.1 | ✓ i.O. | 2025-09-14 | 12 | 2026-09-14 | ▲ bald fällig | bestanden
4 | Standventilator | INV-3313 | Büro Süd | II | Sicht- + Messprüfung |  | 11 | 0.15 | ✓ i.O. | 2026-03-05 | 24 | 2028-03-05 | ✓ OK | bestanden
5 | Schweißgerät (Inverter) | INV-3314 | Halle 2 | I | Sicht- + Mess- + Funktionsprüfung | 0.55 | 0.6 | 2.8 | ✕ Grenzwert | 2026-03-12 | 6 | 2026-09-12 | ▲ bald fällig | nicht bestanden | R_SL/R_ISO überschritten – stillgelegt
6 | Netzwerk-Switch | INV-3315 | Serverraum | I | Sicht- + Messprüfung | 0.14 | 8.2 | 0.25 | ✓ i.O. | 2025-08-20 | 12 | 2026-08-20 | ✕ überfällig | bestanden
7 | Handrührgerät (Küche) | INV-3316 | Kantine | II | Sicht- + Messprüfung |  | 9.5 | 0.2 | ✓ i.O. | 2026-02-28 | 12 | 2027-02-28 | ✓ OK | bestanden mit Mangel | Gehäuse mit Kratzer – Funktion i.O.
8 | Kabeltrommel 50 m | INV-3317 | Außenlager | I | Sicht- + Messprüfung | 0.24 | 4.5 | 0.5 | ✓ i.O. | 2026-02-18 | 12 | 2027-02-18 | ✓ OK | bestanden
FREIGABE & UNTERSCHRIFTEN
Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift Prüfer (Elektrofachkraft) |  |  |  |  | Unterschrift Verantwortlicher
Hinweis: Dieses Protokoll ersetzt keine individuelle Gefährdungsbeurteilung. Prüffristen sind gemäß Gefährdungsbeurteilung, Nutzungsintensität und Geräteart festzulegen. Grenzwerte siehe Blatt „Referenz & Grenzwerte“.
LEGENDE
| Eingabefeld – hier eigene Werte eintragen | [7 empty] | OK / bestanden / Messwerte im zulässigen Bereich
| bald fällig / Mangel – beobachten | [7 empty] | überfällig / nicht bestanden – Maßnahme erforderlich
Formulas:
Prüfung überfällig = IF(OR([Prüfdatum]="",[Frist (Mon.)]=""),"",EDATE([Prüfdatum],[Frist (Mon.)]))
Fälligkeit = IF([Prüfung überfällig]="","",IF([Prüfung überfällig]<TODAY(),"✕ überfällig",IF([Prüfung überfällig]-TODAY()<=30,"▲ bald fällig","✓ OK")))

## Referenz & Grenzwerte
REFERENZ & GRENZWERTE
Orientierungswerte zur DIN VDE 0701-0702 / DGUV V3 – maßgeblich sind die aktuelle Norm und die Gefährdungsbeurteilung.
Grenzwerte Messprüfung (Orientierung)
Messgröße | Grenzwert | Hinweis
Schutzleiterwiderstand R_SL | ≤ 0,30 Ω | bis 5 m Leitungslänge; je weitere 7,5 m + 0,1 Ω (max. 1,0 Ω)
Isolationswiderstand R_ISO (SK I) | ≥ 1,0 MΩ | allgemeine Betriebsmittel
Isolationswiderstand R_ISO (SK II) | ≥ 2,0 MΩ | schutzisolierte Geräte
Isolationswiderstand Heiz-/Wärmegeräte | ≥ 0,3 MΩ | Geräte mit Heizelement > 3,5 kW
Schutzleiterstrom I_SL | ≤ 3,5 mA | bzw. ≤ 1 mA/kW bei Heizgeräten
Berührungsstrom / Ersatzableitstrom | ≤ 0,5 mA | bei berührbaren leitfähigen Teilen
Schutzklassen
Schutzklasse | Symbol | Bedeutung
Schutzklasse I | PE | Schutz durch Schutzleiter (Erdung des Gehäuses)
Schutzklasse II | ▢▢ | Schutz durch Schutzisolierung – kein Schutzleiter
Schutzklasse III | SELV | Schutz durch Kleinspannung (SELV/PELV)
Prüfarten
Prüfart | Kürzel | Inhalt
Sichtprüfung | S | Gehäuse, Leitung, Stecker, Kennzeichnung, erkennbare Mängel
Messprüfung | M | R_SL, R_ISO, Schutzleiter-/Ableitstrom messen und bewerten
Funktionsprüfung | F | bestimmungsgemäße Funktion, Schalter, Schutzeinrichtungen
Orientierende Prüffristen (Richtwerte)
Einsatzbereich | Richtwert | Hinweis
Büro / ortsveränderlich, geringe Beanspr. | 24 Monate | z. B. Monitor, Ladegerät, Bürogeräte
Werkstatt / gewerbliche Nutzung | 12 Monate | höhere mechanische Beanspruchung
Baustelle / rauer Betrieb | 3 Monate | erhöhte Gefährdung, häufiger Transport
Ortsfeste Anlagen | 4 Jahre | gem. Gefährdungsbeurteilung / DGUV V3
Pflichtangaben im Protokoll
Feld | Zweck | Beispiel
Betriebsmittel / Gerät | eindeutige Zuordnung | Schweißgerät (Inverter)
Inventar-/Seriennr. | Verwechslungen vermeiden | INV-3314
Prüfdatum & Prüfer | Nachvollziehbarkeit / Historie | 12.03.2026 · R. Hoffmann
Ergebnis | klare Betriebsentscheidung | bestanden / nicht bestanden
Nächste Prüfung | Fristenkontrolle | 12.09.2026
Häufige Fehler – Checkliste
✕ Gerät ohne eindeutige Inventar-/Seriennummer erfasst
✕ Mangel angekreuzt, aber keine Bemerkung hinterlegt
✕ Kein nächster Prüftermin / keine Frist eingetragen
✕ Messwerte nicht dokumentiert (nur „bestanden“)
✕ Uneinheitliche Statuswerte je Abteilung