## Prüfprotokoll
DGUV V3 – PRÜFPROTOKOLL ELEKTRISCHER BETRIEBSMITTEL
Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Betriebsmittel · DIN VDE 0701-0702 · DGUV Vorschrift 3
Betrieb / Firma: |  | Muster Betriebstechnik GmbH |  |  |  |  | Protokoll-Nr.: |  | PP-2026-0087
Standort / Abteilung: |  | Werk Nord · Musterstadt |  |  |  |  | Prüfdatum (Sammelprüfung): |  | 2026-03-12
Prüfer (Elektrofachkraft): |  | T. Kessler |  |  |  |  | Prüfgrundlage: |  | DGUV V3 · DIN VDE 0701-0702
Prüfgerät / Messmittel: |  | Gerätetester n. DIN VDE 0701-0702 |  |  |  |  | Nächste Sammelprüfung: |  | 2027-03-12
8 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Geräte gesamt |  |  | bestanden |  |  | mit Mangel |  |  | nicht bestanden |  |  | Prüfung überfällig
PRÜFNACHWEIS – GERÄTELISTE
Lfd. | Betriebsmittel / Gerät | Inventar-/Seriennr. | Standort / Abt. | Schutz-klasse | Prüfart | Messwerte (DIN VDE 0701-0702) |  |  | Bewertung Messung | Prüfdatum | Frist (Mon.) | Nächste Prüfung | Fälligkeit | Ergebnis | Bemerkung / Mangel
[6 empty] | R_SL (Ω) | R_ISO (MΩ) | I_SL (mA)
1 | Akku-Bohrschrauber | INV-2401 | Werkstatt | II | Sicht- + Messprüfung |  | 8.5 | 0.2 | i.O. | 2026-01-15 | 24 | 2028-01-15 | OK | bestanden
2 | Verlängerungsleitung 25 m | INV-2402 | Lager | I | Sicht- + Messprüfung | 0.12 | 12 | 0.3 | i.O. | 2026-02-20 | 12 | 2027-02-20 | OK | bestanden
3 | Monitor 27" | INV-2403 | Büro 1. OG | I | Sicht- + Messprüfung | 0.18 | 5.4 | 0.4 | i.O. | 2026-03-05 | 24 | 2028-03-05 | OK | bestanden
4 | Kaffeevollautomat | INV-2404 | Teeküche | I | Sicht- + Messprüfung | 0.09 | 3.1 | 0.6 | i.O. | 2025-09-10 | 12 | 2026-09-10 | bald fällig | bestanden mit Mangel | Zuleitung mit Knickstelle – beobachten
5 | Winkelschleifer | INV-2405 | Werkstatt | I | Sicht- + Mess- + Funktionsprüfung | 0.42 | 0.8 | 1.2 | Grenzwert überschr. | 2026-03-12 | 6 | 2026-09-12 | bald fällig | nicht bestanden | R_SL/R_ISO überschritten – stillgelegt
6 | Steckernetzteil / Ladegerät | INV-2406 | Büro 2. OG | II | Sicht- + Messprüfung |  | 15 | 0.1 | i.O. | 2025-08-18 | 12 | 2026-08-18 | überfällig | bestanden
7 | Heißluftgebläse | INV-2407 | Werkstatt | I | Sicht- + Messprüfung | 0.15 | 2.2 | 0.9 | i.O. | 2026-01-25 | 12 | 2027-01-25 | OK | bestanden
8 | Steckdosenleiste 6-fach | INV-2408 | Büro EG | I | Sicht- + Messprüfung | 0.21 | 9.8 | 0.3 | i.O. | 2026-02-14 | 24 | 2028-02-14 | OK | bestanden
FREIGABE & UNTERSCHRIFTEN
Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift Prüfer (Elektrofachkraft) |  |  |  |  | Unterschrift Verantwortlicher
Hinweis: Dieses Protokoll ersetzt keine individuelle Gefährdungsbeurteilung. Prüffristen sind gemäß Gefährdungsbeurteilung, Nutzungsintensität und Geräteart festzulegen. Grenzwerte siehe Blatt „Referenz & Grenzwerte“.
LEGENDE
| Eingabefeld – hier eigene Werte eintragen | [7 empty] | OK / bestanden / Messwerte im Grenzbereich
| bald fällig / Mangel – beobachten | [7 empty] | überfällig / nicht bestanden – Maßnahme erforderlich
Formulas:
Prüfung überfällig = IF(OR([Prüfdatum]="",[Frist (Mon.)]=""),"",EDATE([Prüfdatum],[Frist (Mon.)]))
Fälligkeit = IF([Prüfung überfällig]="","",IF([Prüfung überfällig]<TODAY(),"überfällig",IF([Prüfung überfällig]-TODAY()<=30,"bald fällig","OK")))

## Referenz & Grenzwerte
REFERENZ & GRENZWERTE
Orientierungswerte zur DIN VDE 0701-0702 / DGUV V3 – maßgeblich sind die aktuelle Norm und die Gefährdungsbeurteilung.
Grenzwerte Messprüfung (Orientierung)
Messgröße | Grenzwert | Hinweis
Schutzleiterwiderstand R_SL | ≤ 0,30 Ω | bis 5 m Leitungslänge; je weitere 7,5 m + 0,1 Ω (max. 1,0 Ω)
Isolationswiderstand R_ISO (SK I) | ≥ 1,0 MΩ | allgemeine Betriebsmittel
Isolationswiderstand R_ISO (SK II) | ≥ 2,0 MΩ | schutzisolierte Geräte
Isolationswiderstand Heiz-/Wärmegeräte | ≥ 0,3 MΩ | Geräte mit Heizelement > 3,5 kW
Schutzleiterstrom I_SL | ≤ 3,5 mA | bzw. ≤ 1 mA/kW bei Heizgeräten
Berührungsstrom / Ersatzableitstrom | ≤ 0,5 mA | bei berührbaren leitfähigen Teilen
Schutzklassen
Schutzklasse | Symbol | Bedeutung
Schutzklasse I | PE | Schutz durch Schutzleiter (Erdung des Gehäuses)
Schutzklasse II | ▢▢ | Schutz durch Schutzisolierung – kein Schutzleiter
Schutzklasse III | SELV | Schutz durch Kleinspannung (SELV/PELV)
Prüfarten
Prüfart | Kürzel | Inhalt
Sichtprüfung | S | Gehäuse, Leitung, Stecker, Kennzeichnung, erkennbare Mängel
Messprüfung | M | R_SL, R_ISO, Schutzleiter-/Ableitstrom messen und bewerten
Funktionsprüfung | F | bestimmungsgemäße Funktion, Schalter, Schutzeinrichtungen
Orientierende Prüffristen (Richtwerte)
Einsatzbereich | Richtwert | Hinweis
Büro / ortsveränderlich, geringe Beanspr. | 24 Monate | z. B. Monitor, Ladegerät, Bürogeräte
Werkstatt / gewerbliche Nutzung | 12 Monate | höhere mechanische Beanspruchung
Baustelle / rauer Betrieb | 3 Monate | erhöhte Gefährdung, häufiger Transport
Ortsfeste Anlagen | 4 Jahre | gem. Gefährdungsbeurteilung / DGUV V3
Pflichtangaben im Protokoll
Feld | Zweck | Beispiel
Betriebsmittel / Gerät | eindeutige Zuordnung | Winkelschleifer
Inventar-/Seriennr. | Verwechslungen vermeiden | INV-2405
Prüfdatum & Prüfer | Nachvollziehbarkeit / Historie | 12.03.2026 · T. Kessler
Ergebnis | klare Betriebsentscheidung | bestanden / nicht bestanden
Nächste Prüfung | Fristenkontrolle | 12.03.2027
Häufige Fehler – Checkliste
✗ Gerät ohne eindeutige Inventar-/Seriennummer erfasst
✗ Mangel angekreuzt, aber keine Bemerkung hinterlegt
✗ Kein nächster Prüftermin / keine Frist eingetragen
✗ Messwerte nicht dokumentiert (nur „bestanden“)
✗ Uneinheitliche Statuswerte je Abteilung